## 1.1.
Данные для расчета показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
| ООО "ДЭСК" | 2024 год
Месяц | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1
Январь | 0 | 0
Февраль | 8581.5 | 1907
Март | 8860.5 | 1611 | 652 | -959
Апрель | 0 | 0
Май | 9340.5 | 1437
Июнь | 0 | 0
Июль | 17192.5 | 2645
Август | 0 | 0
Сентябрь | 12564.5 | 1933
Октябрь | 0 | 0
Ноябрь | 9230.5 | 2003
Декабрь | 0 | 0
ИТОГО | 65770 | 11536
Ведущий экономист |  | Фокина О.Р.

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
за 2024 год
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 15290 | проверка
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 4.3015 | 4.3015 | 0
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.75448 | 0.75448 | 0
Ведущий экономист | Фокина О.Р.

## 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2024 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2024 г.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр) | 761
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр), шт. | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр ) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2024 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2024 г.
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети , исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр) | 632
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд-тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр ) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 3.3.
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2024 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2024 г.
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр) | 0
2. | Общее количество заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителеми в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 96.9
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_ тпр) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
за 2024 год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1130.8794
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 306.682
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 27.12
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 15290
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 1644
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 7
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6
Ведущий экономист |  |  | Фокина О.Р.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За | 2024 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 15290
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 333
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 14957
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 4.3015
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.75448
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 3.5909
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.99738
Ведущий экономист |  |  | Фокина О.Р.

## с сайта
Год: 2024
Перечень ТСО, чей ДПР начался с 2018 года и позднее
№ п/п | Наименование ТСО | Наименование РЭК | Показатели уровня надежности | [5 empty] | Индикативные показатели уровня надежности |  | Базовые показатели уровня надежности
|  |  | Пsaidi |  |  | Пsaifi
|  |  | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Пsaidi при проведении ремонтных работ, час | Пsaifi при проведении ремонтных работ, шт. | Пsaidi, час | Пsaifi, шт. | № группы ТСО для Пsaidi | № группы ТСО для Пsaifi
1 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | Агентство по тарифам Приморского края | 4.4296 |  | 4.3015 | 0.77616 |  | 0.75448 | 3.5909 | 0.99738 | 6.1131 | 1.0079 | 7 | 6

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-311 | 0.38 | 10,10 2024.01.02 | 11,45 2024.01.02 | П | 1.5833 | вл |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
2 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 09,50 2024.01.09 | 16,10 2024.01.09 | П | 6.3333 | вл |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
3 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 09,35 2024.01.10 | 17,00 2024.01.10 | П | 7.4167 | вл |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
4 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Кедровая, Ф-Березовая, Ф-Бархатная КТП-205/1 | 0.38 | 10,00 2024.01.10 | 15,20 2024.01.10 | П | 5.3333 | вл |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-160 | 0.38 | 10,05 2024.01.10 | 11,10 2024.01.10 | П | 1.0833 | вл |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
6 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 09,20 2024.01.11 | 16,15 2024.01.11 | П | 6.9167 | вл |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
7 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-339 | 0.38 | 10,40 2024.01.11 | 11,20 2024.01.11 | П | 0.66667 | вл |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Владивостоксксая КТП-61/1 | 0.38 | 10,55 2024.01.11 | 16,05 2024.01.11 | П | 5.1667 | вл |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
9 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-184 | 0.38 | 14,00 2024.01.11 | 14,40 2024.01.11 | П | 0.66667 | вл |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
10 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 09,25 2024.01.12 | 14,50 2024.01.12 | П | 5.4167 | вл |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
11 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Владивостоксксая КТП-61/1 | 0.38 | 13,00 2024.01.12 | 16,15 2024.01.12 | П | 3.25 | вл |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
12 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Владивостоксксая КТП-61/1 | 0.38 | 09,50 2024.01.15 | 16,00 2024.01.15 | П | 6.1667 | вл |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
13 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 10,35 2024.01.15 | 16,05 2024.01.15 | П | 5.5 | вл |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
14 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-131 | 0.38 | 11,00 2024.01.15 | 11,45 2024.01.15 | П | 0.75 | вл |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
15 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Шахтовая КТП-40/1 | 0.38 | 09,30 2024.01.16 | 11,40 2024.01.16 | П | 2.1667 | вл |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
16 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 09,30 2024.01.16 | 13,05 2024.01.16 | П | 3.5833 | вл |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
17 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Заречная 38 ТП-166 | 0.38 | 13,45 2024.01.16 | 14,20 2024.01.16 | П | 0.58333 | вл |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
18 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-187 | 0.38 | 13,40 2024.01.17 | 14,15 2024.01.17 | П | 0.58333 | вл |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кв Т-1, Т-2 ТП-35 | 0.38 | 14,35 2024.01.17 | 16,00 2024.01.17 | П | 1.4167 | вл |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
20 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Кневичи КТП-45 | 0.38 | 09,15 2024.01.19 | 10,35 2024.01.19 | П | 1.33 | вл |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
21 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-88/1 | 0.38 | 09,40 2024.01.25 | 10,35 2024.01.25 | П | 0.91667 | вл |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Приморская-Ульяновская ТП-89 | 0.38 | 10,30 2024.01.25 | 12,05 2024.01.25 | П | 1.5833 | вл |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1-я Рабочая 16 ТП-6 | 0.38 | 13,45 2024.01.25 | 14,45 2024.01.25 | П | 1 | вл |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Рабочая -1-й пер.Севский СТП-134/1 | 0.38 | 10,20 2024.01.29 | 16,10 2024.01.29 | П | 5.8333 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пархоменко ТП-107 | 0.38 | 14,15 2024.01.29 | 14,30 2024.01.29 | П | 0.25 | вл |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-40 | 0.38 | 14,15 2024.01.29 | 15,50 2024.01.29 | П | 1.5833 | вл |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Каширская-Баня ТП-103 | 0.38 | 10,25 2024.01.30 | 16,30 2024.01.30 | П | 6.0833 | вл |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-321 | 0.38 | 09,15 2024.01.31 | 10,05 2024.01.31 | П | 0.83333 | вл |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пархоменко 6-28 ТП-107 | 0.38 | 13,15 2024.02.02 | 15,25 2024.02.02 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Гагарина КТП-198 | 0.38 | 09,50 2024.02.05 | 11,35 2024.02.05 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
31 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок КТП-15/1 | 0.38 | 10,10 2024.02.05 | 16,00 2024.02.05 | П | 5.8333 | вл | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Куйбышева-поселок ТП-29 | 0.38 | 10,10 2024.02.05 | 11,30 2024.02.05 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-55 | 0.38 | 09,40 2024.02.06 | 12,40 2024.02.06 | П | 3 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-й пер.Воровского ТП-53 | 0.38 | 10,15 2024.02.06 | 16,15 2024.02.06 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
35 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№2 КТП-60/1 | 0.38 | 14,00 2024.02.06 | 15,45 2024.02.06 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ 1 СШ 0,4кВ ТП-203 | 0.38 | 14,15 2024.02.06 | 15,55 2024.02.06 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
37 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№4 ТП-63 | 0.38 | 09,15 2024.02.07 | 10,25 2024.02.07 | П | 1.1667 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
38 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Дубровского-Сафронова ТП-70 | 0.38 | 10,20 2024.02.07 | 15,35 2024.02.07 | П | 5.25 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-й пер.Воровского ТП-53 | 0.38 | 11,00 2024.02.07 | 16,00 2024.02.07 | П | 5 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-55 | 0.38 | 09,10 2024.02.08 | 11,40 2024.02.08 | П | 2.5 | вл | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№2 КТП-365 | 0.38 | 10,50 2024.02.08 | 16,30 2024.02.08 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
42 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-й пер.Воровского ТП-53 | 0.38 | 11,00 2024.02.08 | 16,05 2024.02.08 | П | 5.0833 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№1 КТП-375 | 0.38 | 15,00 2024.02.08 | 16,30 2024.02.08 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
44 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Заводской СТП-194 | 0.38 | 09,30 2024.02.09 | 11,15 2024.02.09 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-394 | 0.38 | 09,35 2024.02.09 | 10,40 2024.02.09 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-й пер.Воровского ТП-53 | 0.38 | 09,50 2024.02.09 | 13,05 2024.02.09 | П | 3.25 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
47 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Верещагина-Серова КТП-40 | 0.38 | 10,05 2024.02.09 | 15,45 2024.02.09 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
48 | ДЭСК | ВЛ | Ф-9 ПС Кролевцы, РУ-6кВ, ТП-200 | 0.38 | 10,20 2024.02.09 | 14,35 2024.02.09 | П | 4.25 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
49 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-88/1 | 0.38 | 13,50 2024.02.09 | 14,30 2024.02.09 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
50 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Верещагина-Серова КТП-40 | 0.38 | 13,55 2024.02.09 | 15,10 2024.02.09 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Победа-Вокзальная-Героев Краснодона ТП-175 | 0.38 | 09,40 2024.02.12 | 16,25 2024.02.12 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
52 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№3 КТП-201 | 0.38 | 13,05 2024.02.13 | 17,00 2024.02.13 | П | 3.9167 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
53 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-ГСК "Луч" ТП-162 | 0.38 | 15,20 2024.02.13 | 16,00 2024.02.13 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
54 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Аракс КТП-38/1 | 0.38 | 09,05 2024.02.14 | 10,50 2024.02.14 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-й Байкальский КТП-222 | 0.38 | 10,25 2024.02.14 | 13,50 2024.02.14 | П | 3.4167 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-222 | 0.38 | 10,35 2024.02.14 | 11,55 2024.02.14 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пришахтовая-Щорса КТП-74 | 0.38 | 09,10 2024.02.15 | 12,00 2024.02.15 | П | 2.8333 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Имериал ТП-81 | 0.38 | 15,15 2024.02.15 | 15,55 2024.02.15 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Каширская-Баня ТП-103 | 0.38 | 10,00 2024.02.16 | 11,40 2024.02.16 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское Шоссе КТП-180 | 0.38 | 10,50 2024.02.16 | 15,00 2024.02.16 | П | 4.1667 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
61 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Каширская-Баня ТП-103 | 0.38 | 09,45 2024.02.19 | 11,35 2024.02.19 | П | 1.8333 | вл | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
62 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6 ТП-200 | 0.38 | 13,20 2024.02.19 | 14,00 2024.02.19 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
63 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-17 РТП "Луговая" | 6 (6.3) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2889
64 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-9 П/С "ДОК" | 10 (10.5) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1930.5
65 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-12 П/С "Трикотажная" | 6 (6.3) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 652.5
66 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-24 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1498.5
67 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-7 п/с "ДОК" | 10 (10.5) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 895.5
68 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-21 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 12,00 2024.02.25 | 16,30 2024.02.25 | В | 4.5 | вл |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 715.5
69 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Красина 8Б ТП-70 | 0.38 | 09,45 2024.02.26 | 14,00 2024.02.26 | П | 4.25 | вл | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
70 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Харьковская 10 ТП-208 | 0.38 | 10,00 2024.02.26 | 16,10 2024.02.26 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Харьковская 10 ТП-208 | 0.38 | 13,10 2024.02.27 | 16,30 2024.02.27 | П | 3.3333 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
72 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная-Лескова КТП-40/1 | 0.38 | 09,45 2024.02.28 | 12,30 2024.02.28 | П | 2.75 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
73 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок КТП-АГО | 0.38 | 09,45 2024.03.01 | 16,00 2024.03.01 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
74 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок КТП-АГО | 0.38 | 10,00 2024.03.04 | 15,20 2024.03.04 | П | 5.3333 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
75 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок КТП-АГО | 0.38 | 09,35 2024.03.05 | 10,10 2024.03.05 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-2 КТП-211 | 0.38 | 10,30 2024.03.05 | 13,40 2024.03.05 | П | 3.1667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№3 ТП-161 | 0.38 | 09,15 2024.03.07 | 10,00 2024.03.07 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Чернышевского СТП-303 | 0.38 | 10,10 2024.03.07 | 14,10 2024.03.07 | П | 4 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-375 | 0.38 | 09,10 2024.03.10 | 10,40 2024.03.10 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
80 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Амурская 21 ТП-2 | 0.38 | 09,25 2024.03.11 | 11,30 2024.03.11 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Глинки-Филатова КТП-312 | 0.38 | 09,30 2024.03.11 | 14,20 2024.03.11 | П | 4.8333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
82 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение Ляпидевского КТП-67 | 0.38 | 13,55 2024.03.11 | 16,00 2024.03.11 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Центральная КТП-72/1 | 0.38 | 14,05 2024.03.11 | 16,20 2024.03.11 | П | 2.25 | вл | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Тихоокеанская -уличное освещение КТП-56/1 | 0.38 | 14,00 2024.03.12 | 16,00 2024.03.12 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ржевская -Поселок КТП-168 | 0.38 | 09,50 2024.03.13 | 13,00 2024.03.13 | П | 3.1667 | вл | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-3-я Морская КТП-5/1 | 0.38 | 10,25 2024.03.13 | 11,00 2024.03.13 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 15,05 2024.03.13 | 16,00 2024.03.13 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
88 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Артемовский КТП-90 | 0.38 | 09,10 2024.03.14 | 11,30 2024.03.14 | П | 2.3333 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
89 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-28 ПС Кролевцы ТП-200 яч.№9 | 0.38 | 10,45 2024.03.19 | 15,45 2024.03.19 | П | 5 | вл | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
90 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Береговая СТП-110/2 | 0.38 | 11,00 2024.03.19 | 17,00 2024.03.19 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
91 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Краснофлотская КТП-38/1 | 0.38 | 09,20 2024.03.21 | 12,35 2024.03.21 | П | 3.25 | вл | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
92 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-67 | 0.38 | 15,30 2024.03.24 | 16,05 2024.03.24 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
93 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-3 п/с "Шахтовая" | 6 (6.3) | 12,00 2024.03.25 | 17,30 2024.03.25 | В | 5.5 | вл |  |  | 635 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3492.5
94 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-17 РТП "Луговая" | 6 (6.3) | 12,00 2024.03.25 | 17,30 2024.03.25 | В | 5.5 | вл |  |  | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3531
95 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-2 п/с "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 12,00 2024.03.25 | 17,30 2024.03.25 | В | 5.5 | вл |  |  | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1837
96 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-56/1 | 0.38 | 09,20 2024.03.27 | 11,05 2024.03.27 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
97 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Типография ТП-133 | 0.38 | 09,30 2024.03.27 | 10,00 2024.03.27 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
98 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-156 яч.№2 | 0.38 | 10,05 2024.03.27 | 16,00 2024.03.27 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Чапаева-Коттеджи КТП-167/1 | 0.38 | 14,05 2024.03.27 | 16,20 2024.03.27 | П | 2.25 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
100 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-2 ТП-80 | 0.38 | 09,20 2024.03.28 | 10,00 2024.03.28 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
101 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-МТБ ТП-55 | 0.38 | 09,45 2024.03.28 | 10,10 2024.03.28 | П | 0.41667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,05 2024.03.28 | 12,50 2024.03.28 | П | 2.75 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
103 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,25 2024.03.29 | 16,05 2024.03.29 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
104 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Рабочая-1-й Севский СТП-134/1 | 0.38 | 10,15 2024.04.01 | 15,50 2024.04.01 | П | 5.5833 | вл | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
105 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,45 2024.04.01 | 16,05 2024.04.01 | П | 5.3333 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
106 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 ТП-6 | 0.38 | 10,05 2024.04.02 | 11,40 2024.04.02 | П | 1.5833 | вл | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
107 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,10 2024.04.02 | 16,00 2024.04.02 | П | 5.8333 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
108 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пушкина 1-26 КТП-389 | 0.38 | 09,40 2024.04.03 | 11,40 2024.04.03 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
109 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,10 2024.04.03 | 16,10 2024.04.03 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
110 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-165 | 0.38 | 14,30 2024.04.03 | 16,00 2024.04.03 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
111 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,40 2024.04.04 | 16,10 2024.04.04 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
112 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№4 ТП-131 | 0.38 | 10,00 2024.04.04 | 11,40 2024.04.04 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
113 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№4 ТП-179 | 0.38 | 09,35 2024.04.05 | 11,20 2024.04.05 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
114 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,50 2024.04.05 | 16,40 2024.04.05 | П | 6.8333 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
115 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,25 2024.04.08 | 16,05 2024.04.08 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
116 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-1 СТП-317 | 0.38 | 16,10 2024.04.08 | 16,45 2024.04.08 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
117 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-317 | 0.38 | 09,20 2024.04.09 | 11,15 2024.04.09 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
118 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Ателье ТП-165 | 0.38 | 09,35 2024.04.09 | 12,15 2024.04.09 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
119 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 П/С "Шахты-7" ТП-Пианино | 0.38 | 09,40 2024.04.09 | 15,55 2024.04.09 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
120 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,55 2024.04.09 | 16,10 2024.04.09 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
121 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,35 2024.04.10 | 16,20 2024.04.10 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
122 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 КТП-156 | 0.38 | 14,20 2024.04.10 | 15,20 2024.04.10 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
123 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Челюскина КТП-381 | 0.38 | 09,20 2024.04.11 | 16,50 2024.04.11 | П | 7.5 | вл | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
124 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 09,30 2024.04.11 | 16,05 2024.04.11 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Айвазовского 2, ф-Приморская-Ульяновская ТП-89 | 0.38 | 12,00 2024.04.11 | 13,25 2024.04.11 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
126 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Заречная 30-50 ТП-166 | 0.38 | 14,15 2024.04.11 | 15,10 2024.04.11 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
127 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Матросова КТП-382 | 0.38 | 09,15 2024.04.12 | 15,00 2024.04.12 | П | 5.75 | вл | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
128 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Воронежская КТП-222 | 0.38 | 10,00 2024.04.12 | 16,10 2024.04.12 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
129 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Светлогорская СТП-193/1 | 0.38 | 13,40 2024.04.12 | 16,30 2024.04.12 | П | 2.8333 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
130 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№6 ТП-174 | 0.38 | 14,15 2024.04.12 | 16,00 2024.04.12 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
131 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-1 ТП-162 яч.№ | 0.38 | 09,25 2024.04.15 | 12,00 2024.04.15 | П | 2.5833 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Щитовая ПГАТП ТП-133 | 0.38 | 09,25 2024.04.15 | 10,45 2024.04.15 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
133 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Оранжерея КТП-54 | 0.38 | 09,35 2024.04.15 | 13,00 2024.04.15 | П | 3.4167 | вл | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-З.Космодемьянской КТП-382 | 0.38 | 09,50 2024.04.15 | 15,45 2024.04.15 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
135 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 14,35 2024.04.15 | 16,20 2024.04.15 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
136 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 09,40 2024.04.16 | 16,20 2024.04.16 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
137 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-З.Космодемьянской КТП-382 | 0.38 | 10,40 2024.04.16 | 13,40 2024.04.16 | П | 3 | вл | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
138 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Горняцкая КТП-382 | 0.38 | 10,40 2024.04.16 | 13,40 2024.04.16 | П | 3 | вл | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
139 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Заречная КТП-167/2 | 0.38 | 09,10 2024.04.17 | 13,20 2024.04.17 | П | 4.1667 | вл | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
140 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 09,30 2024.04.17 | 16,15 2024.04.17 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
141 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Айвозовского 2 ТП-89 | 0.38 | 09,45 2024.04.17 | 11,25 2024.04.17 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
142 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок №1 ТП-95 | 0.38 | 09,55 2024.04.18 | 16,05 2024.04.18 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
143 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 10,25 2024.04.18 | 16,30 2024.04.18 | П | 6.0833 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
144 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 09,30 2024.04.19 | 16,00 2024.04.19 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
145 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок №1 ТП-95 | 0.38 | 10,05 2024.04.19 | 16,05 2024.04.19 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
146 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-204 | 0.38 | 11,10 2024.04.19 | 12,05 2024.04.19 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
147 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Вокзальная КТП-1 | 0.38 | 12,35 2024.04.19 | 15,50 2024.04.19 | П | 3.25 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
148 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 09,25 2024.04.22 | 16,10 2024.04.22 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
149 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок №1 ТП-95 | 0.38 | 10,00 2024.04.22 | 16,00 2024.04.22 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
150 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поссовет ТП-55 | 0.38 | 09,25 2024.04.23 | 10,50 2024.04.23 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
151 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Брестский КТП-222 | 0.38 | 10,00 2024.04.23 | 16,00 2024.04.23 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
152 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Беринга -Нижнеозерная КТП-74 | 0.38 | 08,25 2024.04.24 | 11,05 2024.04.24 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
153 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т2, ТП-96 | 0.38 | 09,20 2024.04.24 | 11,00 2024.04.24 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
154 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Байкальская КТП-222 | 0.38 | 10,10 2024.04.24 | 16,20 2024.04.24 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
155 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Стройка ТП-163 | 0.38 | 13,45 2024.04.24 | 15,50 2024.04.24 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
156 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Чкалова КТП-56/1 | 0.38 | 09,15 2024.04.25 | 16,00 2024.04.25 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
157 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Байкальская КТП-222 | 0.38 | 10,20 2024.04.25 | 13,30 2024.04.25 | П | 3.1667 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
158 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 п/с "Луговая" ТП-131 яч.№1 | 0.38 | 11,25 2024.04.25 | 12,30 2024.04.25 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
159 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 14,50 2024.04.25 | 15,55 2024.04.25 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
160 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№2 СТП-339 | 0.38 | 09,20 2024.04.26 | 12,10 2024.04.26 | П | 2.8333 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
161 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Байкальская КТП-222 | 0.38 | 09,40 2024.04.26 | 16,20 2024.04.26 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
162 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 Стрельникова ТП-213 | 0.38 | 10,00 2024.04.26 | 11,40 2024.04.26 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
163 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок СТП-46/1 | 0.38 | 10,10 2024.04.26 | 16,20 2024.04.26 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
164 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок СТП-46/1 | 0.38 | 09,20 2024.04.27 | 12,00 2024.04.27 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
165 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Байкальская КТП-222 | 0.38 | 09,25 2024.04.27 | 11,30 2024.04.27 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
166 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Байкальская КТП-222 | 0.38 | 09,40 2024.05.02 | 15,50 2024.05.02 | П | 6.1667 | вл |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
167 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Типография ТП-133 | 0.38 | 10,20 2024.05.07 | 10,55 2024.05.07 | П | 0.58333 | вл |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
168 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная КТП-40/1 | 0.38 | 13,40 2024.05.07 | 15,45 2024.05.07 | П | 2.0833 | вл |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
169 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ СТП-46/1 | 0.38 | 13,45 2024.05.07 | 14,30 2024.05.07 | П | 0.75 | вл |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
170 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Чкалова КТП-56/1 | 0.38 | 09,15 2024.05.08 | 12,55 2024.05.08 | П | 3.6667 | вл |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
171 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№1 СТП-351 | 0.38 | 10,00 2024.05.08 | 11,50 2024.05.08 | П | 1.8333 | вл |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
172 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Белинского Т2 ТП-75 | 0.38 | 13,50 2024.05.08 | 15,50 2024.05.08 | П | 2 | вл |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
173 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Белинского Т2 ТП-75 | 0.38 | 09,30 2024.05.13 | 13,40 2024.05.13 | П | 4.1667 | вл |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
174 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,50 2024.05.13 | 15,20 2024.05.13 | П | 5.5 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
175 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 пс "Шахтовая" ТП-156 яч №2 | 0.38 | 13,20 2024.05.13 | 14,30 2024.05.13 | П | 1.1667 | вл |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
176 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Айвозовского 2 ТП-89 | 0.38 | 09,30 2024.05.14 | 15,00 2024.05.14 | П | 5.5 | вл |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
177 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-28 пс "Кролевцы" КТП-218 яч.№4 | 0.38 | 10,15 2024.05.14 | 15,05 2024.05.14 | П | 4.8333 | вл |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
178 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,50 2024.05.15 | 16,35 2024.05.15 | П | 6.75 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
179 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№3 КТП-397 | 0.38 | 10,35 2024.05.15 | 16,00 2024.05.15 | П | 5.4167 | вл |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
180 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№3 КТП-397 | 0.38 | 09,00 2024.05.16 | 16,05 2024.05.16 | П | 7.0833 | вл |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
181 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Чернышевского 42 ТП-143 | 0.38 | 09,20 2024.05.16 | 16,15 2024.05.16 | П | 6.9167 | вл |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
182 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 10,30 2024.05.16 | 15,00 2024.05.16 | П | 4.5 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
183 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,30 2024.05.17 | 15,50 2024.05.17 | П | 6.3333 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
184 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пушкина 1-12, ф-Пушкина 28-52 КТП-389 | 0.38 | 09,45 2024.05.17 | 15,10 2024.05.17 | П | 5.4167 | вл |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
185 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Уссурийская 27 ТП-79 | 0.38 | 15,05 2024.05.17 | 15,55 2024.05.17 | П | 0.83333 | вл |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
186 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№1, ф-№2 СТП-315 | 0.38 | 19,20 2024.05.17 | 20,20 2024.05.17 | П | 1 | вл |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
187 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 10,05 2024.05.20 | 16,05 2024.05.20 | П | 6 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
188 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Чернышевского 42 ТП-143, ВЛ-0,4кВ ф-Шаумяна СТП-64/1 | 0.38 | 10,35 2024.05.20 | 17,00 2024.05.20 | П | 6.4167 | вл |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
189 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№2 КТП-186/1 | 0.38 | 13,50 2024.05.20 | 16,25 2024.05.20 | П | 2.5833 | вл |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
190 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Ф-ИП Дмитриева ТП-51 | 0.38 | 09,20 2024.05.21 | 09,45 2024.05.21 | П | 0.41667 | вл |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
191 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Б.Комиссаров СТП-64/1 | 0.38 | 09,25 2024.05.21 | 16,00 2024.05.21 | П | 6.5833 | вл |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
192 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пожарского-Зенитная КТП-76 | 0.38 | 10,05 2024.05.21 | 11,30 2024.05.21 | П | 1.4167 | вл |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
193 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 10,10 2024.05.21 | 16,00 2024.05.21 | П | 5.8333 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
194 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Октябрьская СИП ТП-44 | 0.38 | 11,30 2024.05.21 | 13,00 2024.05.21 | П | 1.5 | вл |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
195 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Интернациональная-Воровского ТП-53 | 0.38 | 13,40 2024.05.21 | 17,00 2024.05.21 | П | 3.3333 | вл |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
196 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-40 | 0.38 | 15,30 2024.05.21 | 15,45 2024.05.21 | П | 0.25 | вл |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
197 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,30 2024.05.22 | 15,50 2024.05.22 | П | 6.3333 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
198 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-Васнецова КТП-95/1 | 0.38 | 10,10 2024.05.22 | 13,10 2024.05.22 | П | 3 | вл |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
199 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Б.Комиссаров СТП-64/1 | 0.38 | 10,20 2024.05.22 | 15,55 2024.05.22 | П | 5.5833 | вл |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
200 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-15 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 12,00 2024.05.22 | 18,30 2024.05.22 | В | 6.5 | вл |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3230.5
201 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-22 п/с "Заводская" | 6 (6.3) | 12,00 2024.05.22 | 18,30 2024.05.22 | В | 6.5 | вл |  |  | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1254.5
202 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-2 п/с "Новопокровка" | 10 (10.5) | 12,00 2024.05.22 | 18,30 2024.05.22 | В | 6.5 | вл |  |  | 422 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2743
203 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-2 п/с "Иман" | 10 (10.5) | 12,00 2024.05.22 | 18,30 2024.05.22 | В | 6.5 | вл |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1222
204 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-7 п/с "Птицефабрика" | 6 (6.3) | 12,00 2024.05.22 | 18,30 2024.05.22 | В | 6.5 | вл |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 890.5
205 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-194 | 0.38 | 09,20 2024.05.23 | 10,50 2024.05.23 | П | 1.5 | вл |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
206 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,30 2024.05.23 | 15,40 2024.05.23 | П | 6.1667 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
207 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-1 СТП-13/1 | 0.38 | 09,10 2024.05.24 | 10,10 2024.05.24 | П | 1 | вл |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
208 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,35 2024.05.24 | 16,10 2024.05.24 | П | 6.5833 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
209 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Б.Комиссаров СТП-64/1 | 0.38 | 09,50 2024.05.24 | 16,25 2024.05.24 | П | 6.5833 | вл |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
210 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-81 | 0.38 | 09,30 2024.05.27 | 11,35 2024.05.27 | П | 2.0833 | вл |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
211 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Теневая КТП-217 | 0.38 | 10,10 2024.05.27 | 15,40 2024.05.27 | П | 5.5 | вл |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
212 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 13,45 2024.05.27 | 16,05 2024.05.27 | П | 2.3333 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
213 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,25 2024.05.28 | 15,50 2024.05.28 | П | 6.4167 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
214 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,40 2024.05.29 | 15,00 2024.05.29 | П | 5.3333 | вл |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
215 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-5 КТП-397 | 0.38 | 09,50 2024.05.29 | 15,50 2024.05.29 | П | 6 | вл |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
216 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 10,50 2024.05.29 | 16,15 2024.05.29 | П | 5.4167 | вл |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
217 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пржевальского 1 ТП-96 | 0.38 | 11,20 2024.05.29 | 13,30 2024.05.29 | П | 2.1667 | вл |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
218 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная КТП-40/1 | 0.38 | 09,45 2024.05.30 | 16,00 2024.05.30 | П | 6.25 | вл |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
219 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 09,50 2024.05.30 | 16,10 2024.05.30 | П | 6.3333 | вл |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
220 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 09,25 2024.05.31 | 15,40 2024.05.31 | П | 6.25 | вл |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
221 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная КТП-40/1 | 0.38 | 10,30 2024.05.31 | 15,25 2024.05.31 | П | 4.9167 | вл |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
222 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Концевая ТП-131 | 0.38 | 09,20 2024.06.03 | 15,35 2024.06.03 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
223 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная КТП-40/1 | 0.38 | 09,20 2024.06.03 | 11,35 2024.06.03 | П | 2.25 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
224 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,30 2024.06.03 | 16,05 2024.06.03 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
225 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 09,50 2024.06.03 | 16,00 2024.06.03 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
226 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 09,20 2024.06.04 | 11,35 2024.06.04 | П | 2.25 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
227 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,50 2024.06.04 | 16,05 2024.06.04 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
228 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Трикотажная" ТП-161 яч.№3 | 0.38 | 10,55 2024.06.04 | 17,00 2024.06.04 | П | 6.0833 | вл | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
229 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2-я Пятилетка ТП-131 | 0.38 | 09,25 2024.06.05 | 16,25 2024.06.05 | П | 7 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
230 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок 1 ТП-95 | 0.38 | 09,30 2024.06.05 | 16,30 2024.06.05 | П | 7 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
231 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 10,05 2024.06.05 | 14,35 2024.06.05 | П | 4.5 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
232 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-"Бизнес центр" ТП-51 | 0.38 | 14,10 2024.06.05 | 16,45 2024.06.05 | П | 2.5833 | вл | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
233 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Концевая ТП-131 | 0.38 | 14,45 2024.06.05 | 15,20 2024.06.05 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
234 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Зиганшина КТП-184/1 | 0.38 | 09,40 2024.06.06 | 16,15 2024.06.06 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
235 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Концевая ТП-131 | 0.38 | 09,45 2024.06.06 | 16,50 2024.06.06 | П | 7.0833 | вл | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
236 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2-я Пятилетка ТП-131 | 0.38 | 09,50 2024.06.06 | 15,45 2024.06.06 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
237 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-ТШСУ ТП-95 | 0.38 | 10,00 2024.06.06 | 15,45 2024.06.06 | П | 5.75 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
238 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кв Ф-22 ПС "Заводская" опора 30/4/2 | 0.38 | 09,15 2024.06.07 | 16,45 2024.06.07 | П | 7.5 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
239 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Уссурийская 27 ТП-79 | 0.38 | 09,40 2024.06.07 | 11,25 2024.06.07 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
240 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2-я Пятилетка ТП-131 | 0.38 | 09,45 2024.06.07 | 17,00 2024.06.07 | П | 7.25 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
241 | ДЭСК | ВЛ | КВЛ-6кВ ф-12 П/С "Западная" ТП-11 яч.№8 | 0.38 | 14,20 2024.06.07 | 16,30 2024.06.07 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
242 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Концевая ТП-131 | 0.38 | 14,30 2024.06.07 | 15,20 2024.06.07 | П | 0.83333 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
243 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 10,10 2024.06.10 | 16,10 2024.06.10 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
244 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Концевая ТП-131 | 0.38 | 13,55 2024.06.10 | 15,00 2024.06.10 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
245 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 09,55 2024.06.11 | 15,35 2024.06.11 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
246 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Ворошилова 31 ТП-176 | 0.38 | 10,10 2024.06.11 | 15,15 2024.06.11 | П | 5.0833 | вл | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
247 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-Лесное | 0.38 | 09,30 2024.06.13 | 15,40 2024.06.13 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
248 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 09,45 2024.06.13 | 16,10 2024.06.13 | П | 6.4167 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
249 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Выход на ВЛ ТП-161 | 0.38 | 09,15 2024.06.14 | 10,30 2024.06.14 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
250 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Артемовская" яч.№3 КТП-1 | 0.38 | 10,00 2024.06.14 | 16,05 2024.06.14 | П | 6.0833 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
251 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Власенко ТП-174 | 0.38 | 14,15 2024.06.14 | 15,15 2024.06.14 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
252 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-162 | 0.38 | 14,45 2024.06.14 | 16,00 2024.06.14 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
253 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Заозерная КТП-61/1 | 0.38 | 09,30 2024.06.17 | 11,10 2024.06.17 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
254 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 09,40 2024.06.17 | 16,20 2024.06.17 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
255 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Рылеева КТП-371 | 0.38 | 10,00 2024.06.17 | 14,25 2024.06.17 | П | 4.4167 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
256 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-184/1 | 0.38 | 14,00 2024.06.17 | 15,25 2024.06.17 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
257 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пришахтовая-Щорса КТП-74 | 0.38 | 09,40 2024.06.18 | 16,35 2024.06.18 | П | 6.9167 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
258 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пугачева СТП-13/1 | 0.38 | 14,20 2024.06.18 | 15,15 2024.06.18 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
259 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 10,15 2024.06.19 | 15,45 2024.06.19 | П | 5.5 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
260 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Счастливая ТП-166 | 0.38 | 10,25 2024.06.19 | 11,45 2024.06.19 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
261 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Каховского ТП-29 | 0.38 | 15,00 2024.06.19 | 16,10 2024.06.19 | П | 1.1667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
262 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Баневура-Мира КТП-184/1 | 0.38 | 09,30 2024.06.20 | 11,10 2024.06.20 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
263 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС "Муравейка" | 0.38 | 09,40 2024.06.20 | 16,25 2024.06.20 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
264 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Счастливая ТП-166 | 0.38 | 09,40 2024.06.20 | 11,50 2024.06.20 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
265 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Очакова-Куйбышева КТП-57/1 | 0.38 | 14,00 2024.06.20 | 15,05 2024.06.20 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
266 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Трикотажная" ТП-68 яч.№7 | 0.38 | 15,00 2024.06.20 | 15,40 2024.06.20 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
267 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Гаражи-Церковь-Светофор ТП-83 | 0.38 | 09,20 2024.06.21 | 12,50 2024.06.21 | П | 3.5 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
268 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-16 | 0.38 | 09,25 2024.06.21 | 16,20 2024.06.21 | П | 6.9167 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
269 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Мира 37 КТП-184/1 | 0.38 | 12,25 2024.06.21 | 16,15 2024.06.21 | П | 3.8333 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
270 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка ТП-2 | 0.38 | 14,15 2024.06.21 | 15,45 2024.06.21 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 5 | 153 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
271 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Челюскина 17-31, ф-Челюскина 33-53 КТП-381 | 0.38 | 09,35 2024.06.24 | 16,40 2024.06.24 | П | 7.0833 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
272 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Пржевальского КТП-379 | 0.38 | 09,55 2024.06.24 | 10,40 2024.06.24 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
273 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Мира 37 КТП-184/1 | 0.38 | 10,20 2024.06.24 | 13,05 2024.06.24 | П | 2.75 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
274 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Логистика, ф-Пилорама КТП-1 | 0.38 | 09,20 2024.06.25 | 13,30 2024.06.25 | П | 4.1667 | вл | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
275 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Шахтовая яч.2 ТП-156 | 0.38 | 11,00 2024.06.25 | 15,45 2024.06.25 | П | 4.75 | вл | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
276 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Каховская ТП-29 | 0.38 | 09,35 2024.06.26 | 16,15 2024.06.26 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
277 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Рабочая-пер.1-й Севский СТП-134/1 | 0.38 | 14,05 2024.06.26 | 16,50 2024.06.26 | П | 2.75 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
278 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Мира 37 КТП-184/1 | 0.38 | 15,00 2024.06.26 | 16,30 2024.06.26 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
279 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Октябрьская ТП-44 | 0.38 | 09,30 2024.06.27 | 10,35 2024.06.27 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
280 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Фрунзе -2-й пер.Воровского ТП-53 | 0.38 | 09,35 2024.06.27 | 11,40 2024.06.27 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
281 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Поселок ТП-223 | 0.38 | 09,25 2024.07.01 | 10,10 2024.07.01 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
282 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Мира 37 КТП-184/1 | 0.38 | 11,20 2024.07.01 | 15,35 2024.07.01 | П | 4.25 | вл | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
283 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС "Шахты-7" ТП-97 яч.9 | 0.38 | 09,40 2024.07.02 | 12,10 2024.07.02 | П | 2.5 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
284 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.3 ТП-179 | 0.38 | 10,25 2024.07.03 | 11,00 2024.07.03 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 3 | 254 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
285 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№1 ТП-131 | 0.38 | 09,20 2024.07.04 | 11,15 2024.07.04 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
286 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Махалина КТП-149 | 0.38 | 10,30 2024.07.04 | 14,25 2024.07.04 | П | 3.9167 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
287 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Зиганшина 5а КТП-184 | 0.38 | 09,00 2024.07.05 | 16,00 2024.07.05 | П | 7 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
288 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-ГСК "Металлист" КТП-Металлист | 0.38 | 09,30 2024.07.05 | 12,00 2024.07.05 | П | 2.5 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
289 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-152 | 0.38 | 14,20 2024.07.05 | 15,15 2024.07.05 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
290 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок КТП-15/1 | 0.38 | 10,00 2024.07.08 | 11,20 2024.07.08 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
291 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-1, Т-2 ТП-162 | 0.38 | 10,45 2024.07.08 | 14,30 2024.07.08 | П | 3.75 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
292 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Киевская-Одесская ТП-89 | 0.38 | 09,25 2024.07.09 | 16,30 2024.07.09 | П | 7.0833 | вл | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
293 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 11,00 2024.07.09 | 16,00 2024.07.09 | П | 5 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
294 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Шахтерская КТП-168 | 0.38 | 09,50 2024.07.11 | 11,05 2024.07.11 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
295 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Северная КТП-40/1 | 0.38 | 14,00 2024.07.11 | 15,00 2024.07.11 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
296 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№2 КТП-375 | 0.38 | 09,50 2024.07.12 | 11,20 2024.07.12 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
297 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Куйбышева-поселок ТП-29 | 0.38 | 10,10 2024.07.12 | 15,55 2024.07.12 | П | 5.75 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
298 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Челябинская-Черемуховая КТП-205/1 | 0.38 | 14,00 2024.07.12 | 16,10 2024.07.12 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
299 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП 331 | 0.38 | 14,20 2024.07.12 | 15,50 2024.07.12 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
300 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Гаражи ТП-141 | 0.38 | 09,55 2024.07.15 | 15,45 2024.07.15 | П | 5.8333 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
301 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Магазин полевая 21а ТП-152 | 0.38 | 14,10 2024.07.15 | 15,10 2024.07.15 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
302 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т2, ТП-150 | 0.38 | 09,20 2024.07.16 | 10,20 2024.07.16 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
303 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 09,55 2024.07.16 | 16,30 2024.07.16 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
304 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 09,50 2024.07.17 | 15,50 2024.07.17 | П | 6 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
305 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 09,45 2024.07.18 | 15,55 2024.07.18 | П | 6.1667 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
306 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Братская-Майхинское шоссе КТП-180 | 0.38 | 09,40 2024.07.19 | 16,00 2024.07.19 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
307 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Дом ребенка ТП-204 | 0.38 | 14,20 2024.07.19 | 16,20 2024.07.19 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
308 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-207 | 0.38 | 09,55 2024.07.22 | 12,10 2024.07.22 | П | 2.25 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
309 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 ТП-203 | 0.38 | 14,15 2024.07.22 | 15,00 2024.07.22 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
310 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-7 п/с "Птицефабрика" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 890.5
311 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-2 п/с "АТЭЦ" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 334 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2171
312 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-12 П/С "Трикотажная" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1423.5
313 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-21 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 907 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 5895.5
314 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-23 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 4244.5
315 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-24 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 12,00 2024.07.25 | 18,30 2024.07.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2567.5
316 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ Т-1,Т-2 ТП-149 | 0.38 | 09,20 2024.07.26 | 11,30 2024.07.26 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
317 | ДЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№ 5 ТП-96 | 0.38 | 14,20 2024.07.29 | 15,05 2024.07.29 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
318 | ДЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-148 | 0.38 | 10,30 2024.07.30 | 12,10 2024.07.30 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
319 | ДЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Рабочая ТП-80 | 0.38 | 14,10 2024.07.31 | 16,10 2024.07.31 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
320 | АЭСК | ВЛ | КЛ-0,4кВ ф-Кирова 78 ТП-70 | 0.38 | 09,40 2024.08.03 | 17,40 2024.08.03 | П | 8 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
321 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Ватутина 8, ф-Ватутина 10 КТП-167 | 0.38 | 09,32 2024.08.06 | 11,20 2024.08.06 | П | 1.8 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
322 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№1 ТП-53 | 0.38 | 09,50 2024.08.06 | 10,45 2024.08.06 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
323 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Ватутина 14 ТП-167 | 0.38 | 14,35 2024.08.06 | 15,05 2024.08.06 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
324 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Насосная ТП-163 | 0.38 | 09,20 2024.08.07 | 11,20 2024.08.07 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
325 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ 2СШ , Т-1 ТП-200 | 0.38 | 15,20 2024.08.07 | 16,00 2024.08.07 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
326 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Телеграф, ф-Освещение квартала КТП-26 | 0.38 | 14,50 2024.08.13 | 15,05 2024.08.13 | П | 0.25 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
327 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Бойлер ТП-44 | 0.38 | 15,25 2024.08.13 | 16,30 2024.08.13 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
328 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Ковровая фабрика ТП-75 | 0.38 | 09,20 2024.08.14 | 10,10 2024.08.14 | П | 0.83333 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
329 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-209 | 0.38 | 14,20 2024.08.14 | 14,45 2024.08.14 | П | 0.41667 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
330 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка КТП-198/1 | 0.38 | 09,50 2024.08.16 | 15,30 2024.08.16 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
331 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Орловская СТП-13/2 | 0.38 | 09,45 2024.08.19 | 11,40 2024.08.19 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
332 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-209 | 0.38 | 09,50 2024.08.19 | 11,55 2024.08.19 | П | 2.0833 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
333 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Гаражи-Церковь-Светофор ТП-83 | 0.38 | 09,45 2024.08.20 | 15,50 2024.08.20 | П | 6.0833 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
334 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Петрова КТП-180 | 0.38 | 16,30 2024.08.20 | 17,15 2024.08.20 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
335 | АЭСК | ВЛ | РУ-6кВ яч.№5 ТП-27 | 0.38 | 09,15 2024.08.21 | 10,00 2024.08.21 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
336 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Петрова КТП-180 | 0.38 | 09,20 2024.08.21 | 11,15 2024.08.21 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
337 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Гаражи-Церковь-Светофор ТП-83 | 0.38 | 10,25 2024.08.21 | 14,50 2024.08.21 | П | 4.4167 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
338 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС "Западная" КТП-366 яч.№3 | 0.38 | 11,40 2024.08.21 | 14,50 2024.08.21 | П | 3.1667 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
339 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-161 яч.3 | 0.38 | 09,45 2024.08.22 | 11,05 2024.08.22 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
340 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Западная" РП-10 яч.6 | 0.38 | 11,00 2024.08.22 | 11,40 2024.08.22 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
341 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС "Заводская" РП-5 яч.3 | 0.38 | 13,15 2024.08.22 | 14,00 2024.08.22 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 152 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
342 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-350 | 0.38 | 14,00 2024.08.22 | 14,30 2024.08.22 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
343 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Оранжерея, ф-освещение Поселка" КТП-54 | 0.38 | 14,15 2024.08.22 | 15,45 2024.08.22 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
344 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-27 | 0.38 | 10,40 2024.08.23 | 11,50 2024.08.23 | П | 1.1667 | вл | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
345 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 КТП-168 | 0.38 | 09,25 2024.08.26 | 10,35 2024.08.26 | П | 1.1667 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
346 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 СТП-13/2 | 0.38 | 13,40 2024.08.26 | 15,00 2024.08.26 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
347 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-161 | 0.38 | 09,20 2024.08.27 | 10,45 2024.08.27 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
348 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС "Шахты-7" ТП-89 яч.5 | 0.38 | 10,40 2024.08.27 | 16,10 2024.08.27 | П | 5.5 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
349 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-24 ПС Артемовская ТП-27 яч.№9 | 0.38 | 13,40 2024.08.27 | 19,00 2024.08.27 | П | 5.3333 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
350 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС "Заводская РП-5 яч.№1 | 0.38 | 14,35 2024.08.27 | 15,35 2024.08.27 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
351 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Магазин полевая 21а ТП-152 | 0.38 | 15,05 2024.08.27 | 16,05 2024.08.27 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
352 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Оранжерея; ф-Освещение поселка КТП-54 | 0.38 | 09,05 2024.08.28 | 13,05 2024.08.28 | П | 4 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
353 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Дубровского-Арсеньева; ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0.38 | 09,45 2024.08.28 | 16,15 2024.08.28 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
354 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-1-я Рабочая 70 ТП-88 | 0.38 | 09,50 2024.08.28 | 10,45 2024.08.28 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
355 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Фрунзе 38-40 ТП-20 | 0.38 | 09,20 2024.08.29 | 11,45 2024.08.29 | П | 2.4167 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
356 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС "Заводская РП-5 яч.№1 | 0.38 | 09,35 2024.08.29 | 15,30 2024.08.29 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
357 | АЭСК | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-78 | 0.38 | 09,30 2024.08.30 | 09,55 2024.08.30 | П | 0.41667 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
358 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Дубровского-Арсеньева; ф-Пояркова-Пржевальского ТП-96 | 0.38 | 10,00 2024.08.30 | 16,20 2024.08.30 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
359 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Орловская-Мурманская СТП-306 | 0.38 | 13,50 2024.08.30 | 14,05 2024.08.30 | П | 0.25 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
360 | АЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ватутина-Город КТП-160 | 0.38 | 09,15 2024.08.31 | 11,35 2024.08.31 | П | 2.3333 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
361 | дэск | ВЛ | КЛ-0,4кВ ф-Михайловская 8 ТП-216 | 0.38 | 15,00 2024.09.04 | 16,15 2024.09.04 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
362 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 Шахтовая КТП-326 яч.№2 | 0.38 | 10,20 2024.09.11 | 11,25 2024.09.11 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
363 | дэск | ВЛ | РУ-6кВ яч.№3 КТП-347 | 0.38 | 09,25 2024.09.12 | 16,00 2024.09.12 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
364 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1-й пер.Московский КТП-201 | 0.38 | 10,15 2024.09.12 | 12,00 2024.09.12 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
365 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-157 | 0.38 | 14,30 2024.09.12 | 15,45 2024.09.12 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
366 | дэск | КВЛ | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП/КТП-14, 15/1, 19, 74, 97, 97/1, 144, 183, 311,322,339,421,445,446,447,Перелыгин, Трач. | 6 (6.3) | 14,45 2024.09.12 | 15,43 2024.09.12 | П | 0.96667 | вл | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 11 | 617 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
367 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС "Шахты-7" КТП-312 яч .1 | 0.38 | 10,00 2024.09.13 | 14,35 2024.09.13 | П | 4.5833 | вл | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
368 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС Артемовская КТП-43 яч.3 ТП-48 | 0.38 | 10,15 2024.09.13 | 11,00 2024.09.13 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
369 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Орловская-Мурманская СТП-306 | 0.38 | 13,55 2024.09.13 | 15,35 2024.09.13 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
370 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ставропольская КТП-332 | 0.38 | 09,25 2024.09.16 | 16,05 2024.09.16 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
371 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Магазаин №90, ф-Аптека, ф-Фрунзе 48 ТП-79 | 0.38 | 09,50 2024.09.16 | 12,50 2024.09.16 | П | 3 | вл | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
372 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Котеджи-Автомойка ТП-88 | 0.38 | 15,30 2024.09.16 | 16,20 2024.09.16 | П | 0.83333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
373 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Полигон ТП-97 | 0.38 | 09,15 2024.09.17 | 11,10 2024.09.17 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
374 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Магазаин №90 ТП-79 | 0.38 | 10,20 2024.09.17 | 11,05 2024.09.17 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
375 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС "Шахты-7" ТП-97 яч.9 | 0.38 | 15,40 2024.09.17 | 16,25 2024.09.17 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
376 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС Артемовская КТП-43 яч.3 ТП-48 | 0.38 | 10,15 2024.09.18 | 12,10 2024.09.18 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
377 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Севастопольская 11/1 ТП-10 | 0.38 | 14,00 2024.09.18 | 17,00 2024.09.18 | П | 3 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
378 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 14,05 2024.09.18 | 16,00 2024.09.18 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
379 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Челюскина 33-53 КТП-381 | 0.38 | 14,35 2024.09.18 | 15,40 2024.09.18 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
380 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС "Шахты-7" ТП-97 яч.6 | 0.38 | 09,20 2024.09.19 | 12,00 2024.09.19 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
381 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.09.19 | 16,35 2024.09.19 | П | 7.1667 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
382 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Рабочая 105-111 СТП-Каримова | 0.38 | 10,20 2024.09.19 | 13,00 2024.09.19 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
383 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-3-я Морская КТП-5/1 | 0.38 | 10,30 2024.09.19 | 16,02 2024.09.19 | П | 5.5333 | вл | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
384 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Красина 8Б ТП-70 | 0.38 | 09,35 2024.09.20 | 11,00 2024.09.20 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
385 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 10,00 2024.09.20 | 16,15 2024.09.20 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
386 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС "АТЭЦ" СТП-315 | 0.38 | 10,30 2024.09.20 | 11,50 2024.09.20 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
387 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.09.23 | 16,05 2024.09.23 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
388 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-ГСК КТП-"Металлист" | 0.38 | 10,15 2024.09.23 | 15,40 2024.09.23 | П | 5.4167 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
389 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 09,20 2024.09.24 | 16,15 2024.09.24 | П | 6.9167 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
390 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,45 2024.09.25 | 16,00 2024.09.25 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
391 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 10,25 2024.09.25 | 16,10 2024.09.25 | П | 5.75 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
392 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-8 п/с "ДОК" | 10 (10.5) | 13,00 2024.09.25 | 19,30 2024.09.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2834
393 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-24 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 13,00 2024.09.25 | 19,30 2024.09.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2177.5
394 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-7 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 13,00 2024.09.25 | 19,30 2024.09.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3198
395 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-10 п/с "ЛДК" | 10 (10.5) | 13,00 2024.09.25 | 19,30 2024.09.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1001
396 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-3 п/с "ДОК" | 10 (10.5) | 13,00 2024.09.25 | 19,30 2024.09.25 | В | 6.5 | вл |  |  | 516 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 3354
397 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 10,00 2024.09.26 | 17,00 2024.09.26 | П | 7 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
398 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 11,30 2024.09.26 | 15,30 2024.09.26 | П | 4 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
399 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,45 2024.09.27 | 15,25 2024.09.27 | П | 5.6667 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
400 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 10,05 2024.09.27 | 16,00 2024.09.27 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
401 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Вокзальная КТП-1 | 0.38 | 09,35 2024.09.30 | 16,15 2024.09.30 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
402 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Томская -Менжинского ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.09.30 | 16,20 2024.09.30 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
403 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 11,05 2024.10.01 | 15,30 2024.10.01 | П | 4.4167 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
404 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,35 2024.10.02 | 16,15 2024.10.02 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
405 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,50 2024.10.02 | 15,40 2024.10.02 | П | 5.8333 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
406 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.10.03 | 15,50 2024.10.03 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
407 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,55 2024.10.03 | 16,10 2024.10.03 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
408 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,35 2024.10.04 | 15,50 2024.10.04 | П | 6.25 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
409 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,50 2024.10.04 | 16,10 2024.10.04 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
410 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
411 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 10,30 2024.10.07 | 16,25 2024.10.07 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
412 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Аварийная ВКУ ТП-27 | 0.38 | 14,50 2024.10.07 | 15,30 2024.10.07 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
413 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.10.08 | 16,10 2024.10.08 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
414 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 10,45 2024.10.08 | 15,50 2024.10.08 | П | 5.0833 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
415 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-23 ПС "Артемовская" ТП-83 яч.3 | 0.38 | 11,00 2024.10.08 | 15,50 2024.10.08 | П | 4.8333 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
416 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.10.09 | 16,00 2024.10.09 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
417 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,55 2024.10.09 | 16,15 2024.10.09 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
418 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.10.10 | 16,40 2024.10.10 | П | 7.1667 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
419 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 11,35 2024.10.10 | 16,05 2024.10.10 | П | 4.5 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
420 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Уссурийская-гаражи ТП-89 | 0.38 | 14,10 2024.10.10 | 16,20 2024.10.10 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
421 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Менжинского-Павлова ТП-179 | 0.38 | 09,20 2024.10.11 | 16,05 2024.10.11 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
422 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.10.11 | 11,40 2024.10.11 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
423 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС "Шахта-7" | 0.38 | 09,30 2024.10.11 | 10,10 2024.10.11 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
424 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2, ТП-150 | 0.38 | 14,20 2024.10.11 | 16,15 2024.10.11 | П | 1.9167 | вл | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
425 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-80 | 0.38 | 14,25 2024.10.11 | 14,45 2024.10.11 | П | 0.33333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
426 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 09,45 2024.10.14 | 16,35 2024.10.14 | П | 6.8333 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
427 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-"Котельная" КТП-АГО "Саперная" | 0.38 | 10,00 2024.10.14 | 11,45 2024.10.14 | П | 1.75 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
428 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 ТП-133 | 0.38 | 10,25 2024.10.14 | 16,00 2024.10.14 | П | 5.5833 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
429 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Фрунзе 47/1 ТП-2 | 0.38 | 11,10 2024.10.15 | 12,00 2024.10.15 | П | 0.83333 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
430 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 13,30 2024.10.15 | 16,10 2024.10.15 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
431 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.10.16 | 16,10 2024.10.16 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
432 | дэск | ВЛ | РУ-0,4 Т-1,Т-2 ТП-137 | 0.38 | 09,55 2024.10.16 | 10,40 2024.10.16 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
433 | дэск | ВЛ | РУ-6кВ яч-3 ТП-84 | 0.38 | 09,20 2024.10.17 | 10,40 2024.10.17 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
434 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ СТП-368 | 0.38 | 09,35 2024.10.18 | 10,30 2024.10.18 | П | 0.91667 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
435 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 10,10 2024.10.18 | 16,00 2024.10.18 | П | 5.8333 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
436 | дэск | КВЛ | 6 кВ Ф-7 ПС «Шахта-7» ТП/КТП-14, 15/1, 19, 74, 97, 97/1, 144, 183, 311,322,339,421,445,446,447,Перелыгин, Трач. | 6 (6.3) | 15,20 2024.10.19 | 18,48 2024.10.19 | П | 3.4667 | вл | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 11 | 606 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
437 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1й Линейный ТП-77 | 0.38 | 09,00 2024.10.20 | 09,30 2024.10.20 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
438 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.10.21 | 16,00 2024.10.21 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
439 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ангарская-Баня ТП-146 | 0.38 | 10,10 2024.10.21 | 13,55 2024.10.21 | П | 3.75 | вл | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
440 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-150 | 0.38 | 13,35 2024.10.21 | 15,10 2024.10.21 | П | 1.5833 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
441 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 09,45 2024.10.22 | 16,20 2024.10.22 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
442 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.10.24 | 16,20 2024.10.24 | П | 6.6667 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
443 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС "Шахта-7" ТП-97 яч.9 | 0.38 | 09,35 2024.10.25 | 10,25 2024.10.25 | П | 0.83333 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
444 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская-Новосибирская ТП-179 | 0.38 | 09,50 2024.10.25 | 16,15 2024.10.25 | П | 6.4167 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
445 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 8-28 ТП-179 | 0.38 | 10,05 2024.10.28 | 15,15 2024.10.28 | П | 5.1667 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
446 | дэск | ВЛ | РУ-0.4кВ СШ-0.4кВ КТП_357 | 0.38 | 09,30 2024.10.29 | 15,35 2024.10.29 | П | 6.0833 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
447 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Октябрьская АС ТП-44 | 0.38 | 10,20 2024.10.29 | 11,50 2024.10.29 | П | 1.5 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
448 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 РТП "Луговая"опора №55/2 | 0.38 | 13,45 2024.10.29 | 15,00 2024.10.29 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
449 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 8-28 ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.10.30 | 16,05 2024.10.30 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
450 | дэск | ВЛ | ВЛ-0.4кВ ф-Интернациональная-Воровского ТП-53 | 0.38 | 13,45 2024.10.30 | 15,00 2024.10.30 | П | 1.25 | вл | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
451 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 8-28 ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.10.31 | 16,15 2024.10.31 | П | 6.8333 | вл | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
452 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,50 2024.11.01 | 16,10 2024.11.01 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
453 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Успенского ТП-174 | 0.38 | 09,50 2024.11.01 | 12,30 2024.11.01 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
454 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Поселок СТП-194 | 0.38 | 10,15 2024.11.01 | 16,10 2024.11.01 | П | 5.9167 | вл | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
455 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Тосвещ.поселка КТП-198/1 | 0.38 | 10,35 2024.11.01 | 12,00 2024.11.01 | П | 1.4167 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
456 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Береговая СТП-110/2 | 0.38 | 13,40 2024.11.01 | 15,50 2024.11.01 | П | 2.1667 | вл | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
457 | дэск | ВЛ | РУ-6кВ яч-4 ТП-96 | 0.38 | 13,45 2024.11.01 | 14,20 2024.11.01 | П | 0.58333 | вл | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
458 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.11.02 | 13,30 2024.11.02 | П | 3.8333 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
459 | дэск | ВЛ | РУ-6кВ яч-8 ТП-10 | 0.38 | 12,15 2024.11.02 | 12,40 2024.11.02 | П | 0.41667 | вл | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
460 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,15 2024.11.05 | 16,10 2024.11.05 | П | 6.9167 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
461 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Интернациональная-Садовая ТП-53 | 0.38 | 13,45 2024.11.05 | 16,25 2024.11.05 | П | 2.6667 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
462 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.11.06 | 16,10 2024.11.06 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
463 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ангарская-Баня ТП-146 | 0.38 | 15,00 2024.11.06 | 15,40 2024.11.06 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
464 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.11.07 | 16,00 2024.11.07 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
465 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС "Артемовская" РП-3 яч.13 | 0.38 | 10,20 2024.11.07 | 15,40 2024.11.07 | П | 5.3333 | вл | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
466 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 ТП-44 | 0.38 | 10,25 2024.11.07 | 11,10 2024.11.07 | П | 0.75 | вл | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
467 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-1-й пер.Московский КТП-201 | 0.38 | 14,20 2024.11.07 | 16,00 2024.11.07 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
468 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Томская 30-46 ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.11.08 | 14,30 2024.11.08 | П | 5 | вл | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
469 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 РТП "Луговая" РП-4 яч.4 | 0.38 | 10,00 2024.11.08 | 16,45 2024.11.08 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
470 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Омская-Герцена ТП-179 | 0.38 | 10,05 2024.11.11 | 16,30 2024.11.11 | П | 6.4167 | вл | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
471 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Леваневского ТП-75 | 0.38 | 14,15 2024.11.11 | 16,15 2024.11.11 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
472 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка -Омская ТП-179 | 0.38 | 09,25 2024.11.12 | 16,10 2024.11.12 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
473 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Гаршина 2 ТП-179 | 0.38 | 09,30 2024.11.12 | 14,00 2024.11.12 | П | 4.5 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
474 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Паравозная -Жданова КТП-76 | 0.38 | 09,35 2024.11.12 | 11,25 2024.11.12 | П | 1.8333 | вл | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
475 | дэск | ВЛ | РУ-6кВ ТП-156 яч.8 | 0.38 | 09,30 2024.11.13 | 13,05 2024.11.13 | П | 3.5833 | вл | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
476 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка -Омская ТП-179 | 0.38 | 09,55 2024.11.13 | 16,15 2024.11.13 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
477 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка -Омская ТП-179 | 0.38 | 09,40 2024.11.14 | 16,00 2024.11.14 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
478 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Освещение поселка ТП-179, ф-Новгородская-Герцена ТП-33 | 0.38 | 09,45 2024.11.15 | 11,35 2024.11.15 | П | 1.8333 | вл | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
479 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-55 | 0.38 | 09,55 2024.11.15 | 11,15 2024.11.15 | П | 1.3333 | вл | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
480 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-28 | 0.38 | 14,15 2024.11.18 | 14,55 2024.11.18 | П | 0.66667 | вл | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
481 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Пожарского-Зенитная КТП-76 | 0.38 | 11,00 2024.11.20 | 15,45 2024.11.20 | П | 4.75 | вл | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
482 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-2 ТП-83 | 0.38 | 14,15 2024.11.20 | 15,15 2024.11.20 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
483 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Советская и др. РП-1 | 0.38 | 09,50 2024.11.21 | 16,10 2024.11.21 | П | 6.3333 | вл | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
484 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ яч.№5 ТП-99 | 0.38 | 14,30 2024.11.21 | 15,00 2024.11.21 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
485 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Кневичи КТП-169/1 | 0.38 | 10,25 2024.11.25 | 16,00 2024.11.25 | П | 5.5833 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
486 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Кневичи КТП-169/1 | 0.38 | 09,20 2024.11.26 | 15,55 2024.11.26 | П | 6.5833 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
487 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Ленина 13, 15, 17 ТП-207 | 0.38 | 13,30 2024.11.26 | 16,15 2024.11.26 | П | 2.75 | вл | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
488 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ Т-1 ТП-16 | 0.38 | 14,05 2024.11.26 | 15,45 2024.11.26 | П | 1.6667 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
489 | дэск | ВЛ | РУ-0,4кВ ф-Котельная ТП-134 | 0.38 | 10,05 2024.11.27 | 11,10 2024.11.27 | П | 1.0833 | вл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
490 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-пер.Московский КТП-201 | 0.38 | 13,00 2024.11.27 | 14,00 2024.11.27 | П | 1 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
491 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-Челюскина 33-53 КТП-381 | 0.38 | 15,15 2024.11.27 | 15,45 2024.11.27 | П | 0.5 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
492 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-2-я Кневичи КТП-169/1 | 0.38 | 09,25 2024.11.28 | 15,55 2024.11.28 | П | 6.5 | вл | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
493 | дэск | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф-№1 СТП-5/2 | 0.38 | 09,55 2024.11.28 | 11,55 2024.11.28 | П | 2 | вл | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
494 | дэск | ВЛ | ВЛ-6кВ яч. №4 РП-8 | 0.38 | 10,05 2024.11.28 | 16,50 2024.11.28 | П | 6.75 | вл | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
495 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-1 п/с "Трикотажная" | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.30 | 18,30 2024.11.30 | В | 4.5 | вл |  |  | 645 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2902.5
496 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-4 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.30 | 19,30 2024.11.30 | В | 5.5 | вл |  |  | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1193.5
497 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-21 п/с "Шахта-7" | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.30 | 18,30 2024.11.30 | В | 4.5 | вл |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1026
498 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-11 п/с "Западная" | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.30 | 18,30 2024.11.30 | В | 4.5 | вл |  |  | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2331
499 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" ООО "ДЭСК" | ВЛ | Ф-24 п/с "Артемовская" | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.30 | 18,30 2024.11.30 | В | 4.5 | вл |  |  | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1777.5
[12 empty] | 11536 | [14 empty] | 65770
[11 empty] | факт | 0.75448 | [13 empty] | факт | 4.3015
[11 empty] | план | 0.77616 | [13 empty] | план | 4.4296