## 1.1.
Данные для расчета показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
| ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | 2022 год
Месяц | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1
Январь | 1419.2 | 302
Февраль | 0 | 0
Март | 2675.1 | 630
Апрель | 1106.97 | 307
Май | 1413.4 | 191
Июнь | 5675.2 | 712
Июль | 2827.5 | 435
Август | 0 | 0
Сентябрь | 95.5 | 191
Октябрь | 4369.18 | 683
Ноябрь | 2866.7 | 515
Декабрь | 1098.5 | 169
ИТОГО | 23547.25 | 4135
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
за 2022 год
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | 5269 | проверка
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 4.469 | 4.469
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.78478 | 0.78478
Ведущий экономист | О.Р.Фокина

## 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2022 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2022 г.
1. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N заяв_тпр) | 189
2. | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_тпр), шт. | 0
3. | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв тпр ) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2022 г.
1. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети , исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр) | 193
2. | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт.(Nнс сд-тпр) | 0
3. | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр ) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 3.3.
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022 г. по ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
2022 г.
1. | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N н_тпр) | 0
2. | Общее количество заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителеми в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N очз_тпр) | 27.4
3. | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_ тпр) | 1
Ведущий экономист |  | О.Р.Фокина

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
За | 2022 |  | год
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 734.035
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 174.138
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 23.72
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 5269
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 261
5 | Средняя летняя температура, 0С | 19.9
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 6
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 6
Ведущий экономист |  |  | О.Р.Фокина

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Наименование сетевой организации
За | 2022 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 5269
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 78
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 5191
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 4.469
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.78478
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 5.2789
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.91156
Ведущий экономист |  |  | О.Р.Фокина

## с сайта
Год: 2022
Перечень ТСО, чей ДПР начался с 2018 года и позднее
№ п/п | Наименование ТСО | Наименование РЭК | Показатели уровня надежности | [5 empty] | Индикативные показатели уровня надежности |  | Базовые показатели уровня надежности
|  |  | Пsaidi |  |  | Пsaifi
|  |  | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Плановые значения (РЭК) | Фактические значения (РЭК) | Рассчитанный в Системе | Пsaidi при проведении ремонтных работ, час | Пsaifi при проведении ремонтных работ, шт. | Пsaidi, час | Пsaifi, шт. | № группы ТСО для Пsaidi | № группы ТСО для Пsaifi
1 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | Агентство по тарифам Приморского края | 4.5655 |  | 4.469 | 0.79998 |  | 0.78478 | 5.2789 | 0.91156 | 4.5055 | 1.0079 | 6 | 6

## база
Перечень ТСО с базовыми показателями за 2022 год
| № п/п | Наименование ТСО | Пsaidi | [5 empty] | Пsaifi
|  |  | Номер группы | Описание условий для группы | Базовое значение Пsaidi в 2022 году | Максимальная динамика улучшения плановых показателей надежности | Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых |  | Номер группы | Описание условий для группы | Базовое значение Пsaifi в 2022 году | Максимальная динамика улучшения плановых показателей надежности | Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
[7 empty] | Коэффициент K1m | Коэффициент Km |  |  |  |  | Коэффициент K1m | Коэффициент Km
| 1 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | 6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30 %, Плотность менее 20 шт. /км, Число точек поставки менее 10 000 шт. | 4.5055 | 0.28362 | 0.3 | 0.3 | 6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ менее 35 % | 1.0079 | 0.16107 | 0.3 | 0.3

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.01.11 | 16,20 2022.01.11 | П | 6,833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.01.12 | 16,10 2022.01.12 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 14,45 2022.01.17 | 16,35 2022.01.17 | П | 1,833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,35 2022.01.18 | 12,30 2022.01.18 | П | 2.916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-88 Ф"Полтавская" | 0.38 | 09,05 2022.01.19 | 16,35 2022.01.19 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2022.01.20 | 16,15 2022.01.20 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 11,18 2022.01.25 | 16,30 2022.01.25 | В | 5.2 | ТП | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1196
8 | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 03,59 2022.01.26 | 07,05 2022.01.26 | В | 3.1 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 223.2
9 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-92 Ф"Заводская" | 0.38 | 10,20 2022.02.01 | 16,25 2022.02.01 | П | 6,083 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-92 Ф"Заводская" | 0.38 | 09,25 2022.02.02 | 16,10 2022.02.02 | П | 6,75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-92 Ф"Заводская" | 0.38 | 09,35 2022.02.03 | 16,00 2022.02.03 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,55 2022.02.04 | 16,15 2022.02.04 | П | 6.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.02.07 | 16,20 2022.02.07 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 14,05 2022.02.09 | 16,25 2022.02.09 | П | 2.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2022.02.10 | 16,25 2022.02.10 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2022.02.14 | 16,30 2022.02.14 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.02.15 | 16,20 2022.02.15 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.02.16 | 16,35 2022.02.16 | П | 7.333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2022.02.22 | 15,50 2022.02.22 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,00 2022.02.25 | 15,25 2022.02.25 | П | 6.416 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2022.03.01 | 14,00 2022.03.01 | П | 4,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.03.02 | 16,25 2022.03.02 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
23 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,35 2022.03.03 | 15,55 2022.03.03 | П | 5,333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
24 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,40 2022.03.04 | 16,10 2022.03.04 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
25 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,25 2022.03.06 | 12,05 2022.03.06 | П | 3.666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.03.09 | 16,25 2022.03.09 | П | 6.916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2022.03.10 | 16,30 2022.03.10 | П | 7.166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
28 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2022.03.11 | 16,45 2022.03.11 | П | 7.666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,40 2022.03.14 | 15,35 2022.03.14 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,25 2022.03.15 | 16,20 2022.03.15 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
31 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.03.16 | 15,10 2022.03.16 | П | 5.666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
32 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,40 2022.03.17 | 16,30 2022.03.17 | П | 2.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
33 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,40 2022.03.18 | 16,55 2022.03.18 | П | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 7 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 05,05 2022.03.21 | 09,11 2022.03.21 | В | 4.1 | ТП | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1324.3
35 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,10 2022.03.21 | 16,05 2022.03.21 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
36 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 11 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 11,15 2022.03.22 | 15,39 2022.03.22 | В | 4.4 | ТП | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1350.8
37 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-4 "ЛДК" Ф"Школьная" | 0.38 | 09,40 2022.03.23 | 16,20 2022.03.23 | П | 6.666 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
38 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-4 "ЛДК" Ф"Школьная" | 0.38 | 09,20 2022.03.24 | 15,50 2022.03.24 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
39 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-4 "ЛДК" Ф"Школьная" | 0.38 | 09,05 2022.03.25 | 16,30 2022.03.25 | П | 7.416 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
40 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-4 "ЛДК" Ф"Школьная" | 0.38 | 09,05 2022.03.28 | 16,40 2022.03.28 | П | 7.583 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
41 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-4 "ЛДК" Ф"Школьная" | 0.38 | 13,30 2022.03.29 | 16,15 2022.03.29 | П | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
42 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,45 2022.04.01 | 15,55 2022.04.01 | П | 2,166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.04.04 | 16,45 2022.04.04 | П | 7,5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
44 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,00 2022.04.05 | 11,45 2022.04.05 | П | 1,75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
45 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,25 2022.04.08 | 16,00 2022.04.08 | П | 2.583 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
46 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2022.04.09 | 15,25 2022.04.09 | П | 6.083 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
47 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.04.13 | 16,00 2022.04.13 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
48 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.04.14 | 15,55 2022.04.14 | П | 6.666 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
49 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,10 2022.04.15 | 16,00 2022.04.15 | П | 6.833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
50 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.04.25 | 16,00 2022.04.25 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,40 2022.04.26 | 11,05 2022.04.26 | П | 1.416 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
52 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер 2 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 06,30 2022.04.29 | 10,10 2022.04.29 | В | 3.67 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 700.97
53 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 07,50 2022.04.29 | 11,20 2022.04.29 | В | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 406
54 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,45 2022.05.19 | 15,55 2022.05.19 | П | 2,166 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2022.05.20 | 15,35 2022.05.20 | П | 6,25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,30 2022.05.25 | 16,30 2022.05.25 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
57 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,25 2022.05.26 | 16,25 2022.05.26 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
58 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2022.05.27 | 16,05 2022.05.27 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер 2 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 03,50 2022.05.31 | 11,14 2022.05.31 | В | 7.4 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1413.4
60 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,45 2022.06.02 | 16,35 2022.06.02 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
61 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,35 2022.06.03 | 16,20 2022.06.03 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
62 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 10,15 2022.06.06 | 15,25 2022.06.06 | П | 5.17 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
63 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,45 2022.06.07 | 11,10 2022.06.07 | П | 2.42 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
64 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 13,50 2022.06.08 | 16,05 2022.06.08 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
65 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,05 2022.06.10 | 13,20 2022.06.10 | П | 4.25 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
66 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.06.14 | 16,25 2022.06.14 | П | 7.17 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,20 2022.06.15 | 16,20 2022.06.15 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
68 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,00 2022.06.17 | 16,25 2022.06.17 | П | 7.42 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,40 2022.06.20 | 16,30 2022.06.20 | П | 6.83 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
70 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,55 2022.06.21 | 16,30 2022.06.21 | П | 7.58 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
71 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,00 2022.06.23 | 15,25 2022.06.23 | П | 6.42 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
72 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер 2 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 05,02 2022.06.24 | 11,50 2022.06.24 | В | 6.8 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1298.8
73 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 9 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 06,55 2022.06.24 | 15,19 2022.06.24 | В | 8.4 | ТП | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 4376.4
74 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,10 2022.07.01 | 16,45 2022.07.01 | П | 7.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
75 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,10 2022.07.04 | 16,00 2022.07.04 | П | 6.83 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,00 2022.07.05 | 16,50 2022.07.05 | П | 7.83 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
77 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,35 2022.07.06 | 15,05 2022.07.06 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
78 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,40 2022.07.08 | 11,10 2022.07.08 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,40 2022.07.11 | 11,20 2022.07.11 | П | 2.67 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
80 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,40 2022.07.13 | 16,25 2022.07.13 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
81 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,40 2022.07.14 | 15,10 2022.07.14 | П | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
82 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,35 2022.07.15 | 17,00 2022.07.15 | П | 8.42 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
83 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 09,15 2022.07.18 | 16,00 2022.07.18 | П | 6.75 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
84 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2022.07.19 | 16,30 2022.07.19 | П | 7.67 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
85 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,45 2022.07.20 | 16,15 2022.07.20 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
86 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2022.07.20 | 16,20 2022.07.20 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
87 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-17 Ф"Ярошенко" | 0.38 | 08,50 2022.07.20 | 16,20 2022.07.20 | П | 7.5 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
88 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 8 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 07,00 2022.07.28 | 13,30 2022.07.28 | В | 6.5 | ТП | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2827.5
89 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 08,55 2022.08.01 | 11,30 2022.08.01 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
90 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 13,50 2022.08.02 | 15,10 2022.08.02 | П | 1.33 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
91 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 09,45 2022.08.03 | 15,45 2022.08.03 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
92 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 08,50 2022.08.05 | 14,55 2022.08.05 | П | 6.08 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
93 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 10,15 2022.08.09 | 14,55 2022.08.09 | П | 4.67 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
94 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 09,25 2022.08.10 | 16,00 2022.08.10 | П | 6.58 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
95 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 08,55 2022.08.11 | 16,30 2022.08.11 | П | 7.58 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
96 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-5 Ф"Пригородная" | 0.38 | 08,55 2022.08.12 | 16,30 2022.08.12 | П | 7.58 | ВЛ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
97 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 09,00 2022.09.09 | 15,00 2022.09.09 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
98 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,50 2022.09.12 | 15,40 2022.09.12 | П | 6,833 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,40 2022.09.13 | 16,00 2022.09.13 | П | 7,333 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
100 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,45 2022.09.15 | 16,25 2022.09.15 | П | 7,666 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
101 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 10,35 2022.09.19 | 11,05 2022.09.19 | В | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 95.5
102 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,40 2022.09.20 | 16,45 2022.09.20 | П | 8,083 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
103 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 09,25 2022.09.22 | 13,45 2022.09.22 | П | 4,333 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
104 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,55 2022.09.27 | 14,20 2022.09.27 | П | 5,416 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
105 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 10,30 2022.09.29 | 14,00 2022.09.29 | П | 3,5 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
106 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 09,30 2022.10.04 | 14,00 2022.10.04 | П | 4,5 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
107 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 09,15 2022.10.05 | 14,55 2022.10.05 | П | 5,666 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
108 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,50 2022.10.06 | 14,50 2022.10.06 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
109 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-105 Ф"Котовского" | 0.38 | 08,55 2022.10.07 | 10,45 2022.10.07 | П | 1,833 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
110 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер №2 ПС "Новопокровка" | 10 (10.5) | 05,05 2022.10.13 | 10,59 2022.10.13 | В | 5.9 | ТП | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 2478
111 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер 12 ПС "Иман" | 10 (10.5) | 05,00 2022.10.20 | 12,45 2022.10.20 | В | 7.75 | ТП | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 558
112 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,40 2022.10.25 | 16,20 2022.10.25 | П | 6,666 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
113 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ИМАН" | 10 (10.5) | 00,55 2022.10.26 | 07,54 2022.10.26 | В | 6.98 | ТП | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1333.18
114 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,40 2022.10.26 | 16,00 2022.10.26 | П | 6,333 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
115 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 13,50 2022.10.27 | 15,50 2022.10.27 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
116 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,45 2022.10.28 | 16,25 2022.10.28 | П | 6.667 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
117 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,00 2022.10.31 | 16,10 2022.10.31 | П | 7,166 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
118 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,00 2022.11.01 | 15,25 2022.11.01 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
119 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 08,30 2022.11.02 | 16,30 2022.11.02 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
120 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 2 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 14,55 2022.11.20 | 22,13 2022.11.20 | В | 7.3 | ТП | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 846.8
121 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 10 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 05,03 2022.11.23 | 11,09 2022.11.23 | В | 6.1 | ТП | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1030.9
122 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,40 2022.11.24 | 16,05 2022.11.24 | П | 6,416 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
123 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 13,30 2022.11.25 | 15,55 2022.11.25 | П | 2,416 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
124 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | фидер № 7 ПС "ДОК" | 10 (10.5) | 07,50 2022.11.27 | 12,08 2022.11.27 | В | 4.3 | ТП | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 989
125 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 10,20 2022.11.28 | 16,40 2022.11.28 | П | 6,333 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
126 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-1 Ф"Комсомольская" | 0.38 | 09,10 2022.11.29 | 16,00 2022.11.29 | П | 6,833 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
127 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,05 2022.12.01 | 16,00 2022.12.01 | П | 6,916 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
128 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 13,30 2022.12.02 | 15,40 2022.12.02 | П | 2,166 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
129 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,00 2022.12.05 | 16,30 2022.12.05 | П | 7,5 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
130 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,10 2022.12.06 | 16,30 2022.12.06 | П | 7.33 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
131 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,15 2022.12.07 | 16,30 2022.12.07 | П | 7.25 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
132 | ООО "Дальнереченская энегосетевая компания" | ВЛ | ТП-59 Ф"Тараса Шевченко" | 0.38 | 09,15 2022.12.08 | 12,30 2022.12.08 | П | 3,25 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1
133 | ООО "Дальневосточная энергосетевая компания" | КВЛ | Фидер № 10 ПС "ЛДК" | 6 (6.3) | 07,25 2022.12.21 | 13,55 2022.12.21 | В | 6.5 | ТП |  |  | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1098.5
[12 empty] | 4135 | [14 empty] | 23547.25